马鞍山市人民医院口腔科水处理臭氧消毒项目采购参数

1 设备产水量： ≥100L/h（25℃)

2 水利用率： ≥70%

3 内毒素、细菌去除率： ≥95%

★4 微生物 纯水水质符合口腔门诊医院感染管理标准(WS/T842—2024),符合口腔科诊疗用无菌纯水标准

5 纯水电导率：≤15µs／㎝（25℃)

6 设备性能

6.1 设备产水纯净水国家标准，开机具备自动反冲功能

6.2 设备预处理系统自动冲洗及再生运行

6.3 设备具备无水保护、高低压保护、水箱液位保护等多种安全自锁装置和报警装置

6.4 多功能监测可实现水质、流量、压力等通过在线显示

6.5 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全

6.7 反渗透主机一体化结构，设备占地面积 ≤2.7m*1.6m

6.8 设备由预处理系统、反渗透系统及供水系统组成，供水同时受水箱液位或原水低 压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。

7 主要参数

7.1 水泵：变频供水泵，泵体材质为不锈钢

7.2膜元件：脱盐率≥99%、膜片类型为芳香族聚酰胺复合膜

7.3 膜壳材质：304 无缝不锈钢

★7.4 纯水箱采用 304 不锈钢材质，补水水位自动控制，容量300L

★7.5纯水箱内需配有臭氧消毒

7.6诊室内臭氧浓度  ≤0.1mg/m3

7.7主机机架采用 304 不锈钢，管道连接用卫生级 UPVC。

7.8 制水机开关受纯水水位自动控制

商务要求：

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、中标人所投货物须提供至少5年的原厂质保服务，质保期内更换滤芯（更换标准：纯水电导率≥15µs／㎝）等费用均已包含在投标总报价中。

3、包括配套消毒管路施工等。

4、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达 现场并在 48 小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备 件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

- 供货期：自合同签订之日起 20 日内供货并安装调试完毕。

6、供货地点：马鞍山市人民医院。